湖北省燃气场站安全检查导则
（试  行）
一、为落实国家技术政策，保障人身和公共安全，保障燃气场站设施的正常运行和使用，依据国家有关法律、法规和标准规范制定本导则。
二、本导则所称燃气场站是指合法经营的燃气企业所属的燃气净化、接收、运输、储配、充装、调压、计量、供应等设施设备运行的区域、场所。

三、导则规定的检查内容适用于已经验收合格并投入运行的燃气场站的检查。未验收的燃气场站不适用本导则。
当本规定的内容与国家法律、法规和标准、规范相抵触时，按国家法律法规和标准、规范的规定执行。
四、检查项目按A、B、C三类。违反A类条款为严重影响燃气场站安全运行的一票否决的内容，应立即监控运行整改或停运整改，达到要求后恢复正常运行。违反B类条款为影响燃气场站安全运行的重要内容，应监控运行整改或限期整改，达到要求后恢复正常运行。违反C类条款为影响燃气场站安全运行的一般性内容，应作针对性整改或完善。
本导则检查项目为基本要求，企业可根据本企业实际强化或增加内容。

五、对场站的安全检查采用检查表方式。检查表按照检查内容分为三种。表一为场站安全管理通用检查内容。表二为场站公用设施安全检查内容。表三为场站工艺设施安全检查内容。

燃气企业应当根据本企业的实际制定本单位场站安全检查周期和检查组织形式，有关部门可根据本地燃气供应实际制定检查周期和检查组织形式。
检查人员不得少于2人。
六、检查结果与整改结论作为档案保存。
七、场站范围应包括但不限于以下：

1、液化石油气场站：储配站、气化站、混气站、瓶组气化站、瓶装气供应站。
2、天然气与人工煤气场站：门站（接受站），储配站、调压站、计量站、CNG供应站（含瓶组）、CNG加气站（母站）、LNG场站。
3、汽车加气站： 天然气加气站，液化石油气加气站。
八、无人值守的场站以现场检查和场站现场管理记录为主。

九、执行过程中的建议和问题，请向省燃气协会反映。
十、检查表： 

表一  场站通用安全管理部分
	序号
	项目
	类

别
	检 查 项 目
	检   查   内   容
	检查结果
	整改
意见

	1
	制 度

	1.1
	证照

	1.1.1
	现场必备证照
	计量器具检验合格证
	A
	1、时效有效期

2、和实物一致

3、证照有效

4、检验记录合格

5、检查机构法定
	1、现场检查原件或复印件
2、复印件应予以核实
	
	

	1.1.2
	
	《气瓶充装许可证》
	A
	
	
	
	

	1.1.3
	
	《燃气经营许可证》
	A
	
	
	
	


	1.1.4
	
	《压力容器使用证》
	A
	
	
	
	

	1.1.5
	
	《工商营业执照》
	A
	
	适用汽车加气站，瓶装气供应点
	
	

	1.1.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	《危化品安全经营许可证》
	A
	
	适用汽车加气站
	
	

	1.2
	主要制度
	

	1.2.1
	基

本

制

度
	安全生产责任制
	A
	1、具有每个岗位职责
2、责任与奖惩清楚
3、上岗要求明确
4、安全教育要求具体
	1、企业制定发布

2、内容合法

3、现场有否文件

抽查1-2件
4、 抽查现场人员1-2人对相关内容掌握程度

5、 制度执行情况记录

6、原始记录完整、正确
7、有企业分级监督检查记录

	
	

	1.2.2
	
	安全技术措施管理
	B
	1、安全用火（动火）管理内容符合场站实际
2、安全用电管理内容符合场站实际
3、消防安全管理内容符合场站实际
4、安全档案管理内容符合场站实际
5、设施设备管理内容符合场站实际
6、工艺过程管理内容符合场站实际
	
	
	

	1.2.3
	
	安全生产教育及奖惩
	B
	教育培训时间，内容、人员要求规定具体，奖惩规定有操作性 实施记录
	
	
	

	1.2.4
	
	安全生产检查及隐患管理
	B
	1、燃气场站安全管理符合场站实际
2、有值班、交接班，储存区、调压箱等重点部位管理内容3、进出车辆、人员管理等安全检查方法4、检查周期、内容、方法、责任人具体
	
	
	

	1.2.5
	
	应急预案
	A
	1、场站预案由企业发布
2、组织具体、设施齐备
3、演练规定明确
4、事故处置措施清晰

5、抢险人员职责和分工具体
6、报警报告程序规定明确
	
	
	

	1.2.6
	
	重大危险源管理制度
	A
	1、重大危险源准确具体
2、责任人清楚

3、处置对策明确

4、员工明了危险源管理要求
	登记档案、

措施、责任、方法一致

查现场

抽查1-2人
	
	

	1.2.7
	专业安全管理制度


	生产、储存区域防火、动火防爆管理制度及禁令
	A
	针对性明了，现场有警示、责任人清楚
	1、 现场有否规程

2、 规程与实物一致

3、 岗位人员熟悉规程 抽查1-2人

岗位人员熟悉四懂四会 “四懂”（结构、原理、性能、用途），“四会”（使用、维护保养、维修、排除故障）
抽查1-2人
4、 记录真实、原始、

	
	

	1.2.7
	
	消防设施、器材管理
	A
	消防器材定期检查、维护内容防器材定置人员使用消防器材培训
	
	
	

	1.2.9
	
	压力容器（储罐、钢瓶）安全管理
	A
	1、运行、检验符合要求
2、钢瓶登记、检查及充装规定清楚
3、缺陷、报废管理程序明确
	
	
	

	1.2.10
	
	计量器具、仪表防雷及电器设施管理
	B
	1、定期校检规定明确

2、工艺参数清楚

3、管理措施具体
	
	
	

	1.2.11
	
	动静密封点管理
	B
	1、定置管理、内容、位置、数量、责任区、责任人、方法、周期责任区具体2、落实到岗到人
3、密封检查记录符合要求
	
	
	

	1.2.12
	
	场站设备管理
	B
	1、设备档案准确、

2、点检、巡检的具体内容
3、计划具体、表格合适

4、有清洁、润滑、使用、检查、维修及相应计划具体内容

5、设备状态、监测管理

6、符合场站工艺装备实际
	
	
	

	1.2.13
	技术操作规程

（作业指导书）
	储罐及工艺管道运行操作规程
	B
	1、岗位工艺参数清楚准确

2、工作程序实际、准确

3、检查、测试规定明确

4、、有泵、压缩机、充装、过滤，净化、气化、加热、消防、阀门、配电设备等规程
5、作业步骤完整、清晰

6、操作要点清楚。

7、禁止标识醒目

8、非正常工作状态的报警功能正常


	1、岗位工艺参数清楚

2、工艺程序正确

3、处置方法明确

4、现场抽查1-2人，询问熟悉程度，四懂四会 “四懂”（结构、原理、性能、用途），“四会”（使用、维护保养、维修、排除故障）
5、现场检查

6、设备现场有规程

7、气流方向有显示

8、阀门或操作手柄工作状态有标牌
9、由企业或国家发布实施

10、企业分级检查监督记录到位情况

11、适用有相应设施场站
	
	

	1.2.14
	
	充装技术操作规程
	B
	
	
	
	

	1.2.15
	
	主要设备操作规程
防雷防静电规程
	B
B
	
	
	
	

	1.2.16
	
	运输设备（汽车、火车、槽船）装卸操作规程
	B
	
	
	
	

	1.2.17
	
	放散、残液处理、排污操作规程
	B
	
	
	
	

	1.2.18
	
	1、 燃气设施维修、抢修技术规程
	B
B

B

C
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2、燃气接卸作业操作规程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、压缩设备操作规程
	
	
	
	
	

	
	
	4、净化系统操作规程
	
	
	
	
	

	1.2.19
	岗位职责
	1、场站负责人岗位职责、安全职责
2、安全管理人员职责
3、运行操作工岗位职责
4、维修工岗位职责

5、门卫岗位职责 
	B
B

B
C

C
	1、岗位责任制上墙
2、责任明确

3、有操作性
4、指标清楚

5、安全管理人员指安全负责人、安全工程师、安全班组长等专兼职人员
	1、现场抽查1-2岗位员工

2、查上岗证有效
3、询问岗责内容熟悉

4、询问四懂四会
	
	

	2
	人       员

	2.1
	管理人员
	

	2.1.1
	安全管理人员
	场站负责人
专、兼职安全管理人员
	B
	1、持有安全生产管理证书或上岗证、消防安全培训合格证
2、数量符合要求
	1、场站负责人安全资格证 

2. 安全管理人员安全资格证
3、抽查工作4、询问业务知识
	
	

	2.1.2
	安全技术负责人
	安全技术负责人
（工艺设备员）
	B
	1、有燃气和压力容器专业知识，
2、具有助理工程师以上职称
3、数量符合要求
	1、证件合格性

2、有效性

3、现场抽查在岗证件
4、持证上岗
5、询问四懂四会内容
6、抽查消防知识
	
	

	2.1.3
	消防安全人员
	安全员、消防员

（以上人员）
	C
	1、数量（专、兼职）符合要求
2、熟悉职责和消防技术

3、消防培训合格
	
	
	

	2.2
	从业人员
	

	2.2.1
	压力容器、气瓶充装操作人员
	A
	1、有相应设施的每站不少于四人持证
2、经技术和质量监督检部门考核合格
	1、特种作业人员操作资格证

运行人员上岗证

2、证件合格、有效

3、现场抽查在岗证件、

4、持证上岗、证件有效，
5、查对新进员工“三级安全教育”记录
6、对照企业制度岗位人数、符合要求

7、培训、岗位练兵活动记

8、定期学习记录，现场抽查燃气技术知识
9、现场抽查1-2人、四懂四会
	
	

	2.2.2
	气运输车辆的驾驶员、押运员（大型储配站）
	B
	1、经交管部门考核合格
2、持证上岗有效

3、有车辆危险品运输证
	
	
	

	2.2.3
	电工、
压力容器焊接工
	C
	1、经相关部门考核合格
2、证件有效
	
	
	

	2.2.4
	运行工
	A
C

C
	1、三级安全教育培训考核
2、持证上岗（或特种设备操作证）

3、当班人数数量符合规定
	
	
	

	
	维修工
	
	
	
	
	

	
	管理人员
	
	
	
	
	

	2、2、5
	场站内人员专业素质
	C
	1、考核场站素质提高保障能力
2、具有技术职称和学历教育的人数
3.、熟悉燃气技术知识

4、操作技能符合要求
5、有应急处置能力
	
	
	

	3
	管 理 机 构

	3.1
	安全管理机构
	站长为组长的安全管理领导小组
	B
	1、，配备专、兼职安全人员

2、组长经法定代表人任命
3、大型站有专职，小站有安全负责人

4、按规定和相应的安全职责配备各级管理人员（大型储配站各车间任命兼职安全员）
	1、设立安全管理机构有企业文件
2、建立安全生产管理组织网络体系

3、人员符合要求

4、抽查安全员工作记录

5、现场抽查1-2人
	
	

	4
	主 要 安 全 管 理 工 作

	4.1
	基础管理
	

	4.1.1
	安全生产例会
	B
	1、每月至少召开一次安全例会，
	1、记录真实
2、记录规范
3、对照制度检查
4、是否按时、按法、按责
5、现场抽查1-2人
6、有针对性
7、可操作性
8、有险情的检查、处理程序和方法9、岗位人员熟悉相关内容
10、演习记录
	
	

	4.1.2
	安全生产教育
	B
	1、每月至少进行一次全员安全学习会
2、每年对从业人员进行安全知识、操作
技能培训考核
	
	
	

	4.1.3
	安全检查
	B
	1、每日进行安全防火巡查；
2、重大节假日、季节性安全检查
3、检查、整改记录规范、一时整改不了的，采取了相应措施，并按规定上报
4、有分级日检、周检，月检
5、特殊时段的检查有公司安全负责人
	
	
	

	4.1.4
	事故管理,安全生产奖惩
	B
	1、按规定进行事故报告、处理
2、事故档案完整

3、逐级签订安全生产责任书

4、考核和奖惩落实和记录
	
	
	

	4.1.5
	应急管理
	A
	1、24小时值班电话有效
2、有专业和义务应急抢险队伍

3、装备和防护应急抢险器材设施齐全

4、人员与设施能投用、应急组织清楚具体
5、与应急处理预案一致
	1、各类事件针对性实战演练和培训的方案计划
2、现场检查
3、查记录
4、现场抽查抢修设施备品备件齐全性，备品仓库管理有序
5、每年至少进行一次全员预案演习
6、演习方案记录、小结完整
	
	

	4.2
	专项管理

	4.2.1
	生产区门卫管理
	建立进出车辆人员登记管理制度
	C
	有专人进行管理、记录清楚
	1、抽查岗位

2、抽查1-2人员和进站车辆
3、旁站观察
	
	

	4.2.2
	
	执行防火防爆制度
	A
	禁止携带火种、机动车不带阻火器进入生产区
	
	
	

	4.2.3
	运

行

管

理
	动静密封管理
	B
	动静密封点实行分区定量、定人、定责、定期管理，每日检查职责落实、
	
	
	

	4.2.4
	
	设备运行
	B
	各项设备运行记录规范，严格按操作规程进行设备操作
	
	
	

	4.2.5
	
	消防设施、器材
	B
	消防设施、器材实行定人、定责挂牌管理，每日检查、定期试运行、检修确保完好
	抽查1-2台设备及相应人员
	
	

	4.2.6
	
	应急演练
	B
	各类事件有针对性实战演练和培训
	1、现场检查 
2、查记录
3、查方案计划
4、现场抽查岗位
	
	

	4.3
	运行记录

	4.3.1
	日运行记录
	B
	1、企业记录表格统一
2、消防监督检查规定

3、项目具体，实际

4、记录原始、真实、完整
5、记录签字完整
6、有故障缺陷及消除记录，记录真实　
	1、查安全会议记录、

2、查学习、培训记录

3、查日常设备设施完好运行状况，

标牌警示牌完全

4、密封点情况记录

5、查各种设备（包括撬车）的运行情况记

6、结合检查查外来人员出入登记记录是否落实

7、查撬车装卸、气瓶灌装记录，

8、查表彰奖励、惩罚违章行为记录

9、查记录符合实际，完整符合要求

10、抽查现场人员1-2人熟悉程度
	
	

	4.3.2
	交接班记录
	A
	
	
	
	

	4.3.3
	日生产记录
	C
	
	
	
	

	4.3.4
	装卸车记录
	C
	
	
	
	

	4.3.5
	重点设备巡查点检卡
	A
	
	
	
	

	4.3.6
	重点部位日巡查记录 （消防检查）
	A
	
	
	
	

	4.3.7
	设备运行记录
	C
	
	
	
	

	4.3.8
	运行检查记录
	C
	
	
	
	

	4.3.10
	设备保养检修计划
	B
	
	
	
	

	4.3.11
	安全检查和隐患整改记录
	A
	
	
	
	

	4.1.12
	安全活动记录
	C
	
	
	
	

	5
	设施改造更新
	B
	1、有否改变现状

2、程序、质量合格
3、验收手续符合要求
	1、现场检查，
2、对照总图文件、
3、查看工程质量文件
	
	

	6
	环   境   管   理

	6.1
	运行场地环境
	C
	1、 站区有工艺流程图
2、 设备性能操作标牌悬挂正确，标识齐全、清晰；现场设备、管道无跑、冒、滴、漏；无严重锈蚀
3、 设备、阀门工作状态与挂牌一致
4、 设备无不正常振动、磨损腐蚀等现象；操作机构润滑情况、噪音声度符合要求
5、 管道流向标识，色标清楚

6、运转设备的旋转部分有完好的防护设施
	1、现场检查
2、道路通畅无堵塞

3、无压占

4、地沟检查

5、通道无占用、堆物

6、通行道、口明确，适应人员疏散

7、噪音符合要求

8、排放符合要求

9、企业定期分级监督检查记录
	
	

	6.2
	劳动保护
	C
	1、 站内员工着装统一，符合行业劳动保护有关要求

2、着防静电服装、无铁钉底鞋、火种物进站
	
	
	

	6.3
	场站内部环境
	B
	1、站内无杂草、无油污，干枯的花草枝蔓

2、站内物品堆放，防火区域无关的可燃、易燃物
3、消防通道畅通无阻

4、防火区域车辆必须安装阻火器
5、消防器材足量、完好，有专人管理

6、防火、禁烟和动火标志明显醒目

7、场内无地下，半地下建筑物
	
	
	

	6.4
	周边环境
	A
	1、场站外间距合格

2、场站周边间距现状改变情况
	1、同上1、9条
2、对照上次记录查看周边变化
3、周边无重大危险源
	
	

	6.5
	内部自用燃气设施
	C
	1、连接安装合格
2、无泄漏

3、专人负责使用安全
4、有定期检查   5、安全保护运行正常
	1、现场检查
	
	


注：本表中，涉及压力容器及充装的条款限于有使用压力容器的场站。
表二 燃气场站公用设施安全检查部分  
	序号
	项目
	类别
	检查项目
	检查内容
	检查

结果
	整改

意见

	7
	设施设备

	7.1
	安全防护设备
	安全附件
	A
	1、各类设备完好、

2、按时维护

3、压力容器、管道、设备的安全附件定期检验、检验期有效。
4、现场运行状况正常
5、各种安全附件（如压力表、安全阀等）计量器具配备齐全
	1、对照相应制度内容记录逐项检查

2、抽查相应表格和运行记录

3、逐项对比检查落实情况

4、抽查对应岗位1-2人

5、启动1-2处能正常动作

6、报警灵敏，阈值为气体爆炸下限浓度(V%)值的20%
7、外观完好、螺栓和密封件齐全

8、现场一次仪表防爆完好

9、机箱、柜接地

10、定检合格、有效
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	计量器具
	B
	
	
	
	

	7.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	监控设施
	B
	1、视频等监视报警系统完整

2、危险场地、特种设备、阀门运行状态标识准确、明显、醒目

3、测试基点值合格

4、工业电视运行正常，记录完整

5、采集和传输系统仪表定检
	
	
	

	7.4
	
	泄漏监测报警
	A
	
	
	
	

	7.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安全警示
	B
	
	
	
	

	7.6
	
	通风设施
	A
	1、通风孔和通风机前后无障碍物、无堵塞、2、运转完好
	
	
	


	8
	电  气  设  施

	8.1
	配电设施

	8.1.1
	线路
配电房设备
	B
	无明显老化、线路龟裂；生产区用镀锌套管、接头密封良好，防爆标志完好

无超负荷运行，防小动物措施符合要求
	1、生产区必须符合防爆要求，
配置符合场区防爆等级
2、现场抽查1-2处设施 
3、运行记录和运行实际一致
4、现场检查
5、现场抽查岗位人员1-2人了解本单元内容

6、人员会处置对应问题程度

7、检查定检记录和监测证照

8、统一接地为 4 欧姆

9、有人体静电消除装置

10、高、低配电分别检查

11、企业分级检查监督检查情况
	
	

	8.1.2
	电器接地
	A
	电气设备金属外壳接地可靠
接地电阻合格小于4欧
	
	
	

	8.2
	防雷设施接地
	A
	各接地点牢固，建筑物避雷网完好，接地电阻小于10欧姆，每半年进行检测合格，防爆按规定监测、参数合格，
	
	
	

	8.3
	防静电接地
	A
	各接地点牢固，接地电阻小于100欧姆，每半年进行检测合格
	
	
	

	8.4
	事故照明
	
	

	8.4.1
	配电设施
	B
	1、电源保证查备用发电机完好及试运行情况

2、消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间照明设施完好、配电设备及线路完好

3、防小动物措施符合要求
4、人员操作防护器材配备、放置符合要求
5、用电设施符合防爆要求，

6、开关无松动，无裸露电线及接头
	
	
	

	8.4.2
	不间断供电电源备用电源
	C
	1、备用电源能正常运行
2、信息系统有备用
3、负荷能力足够
4、管理措施具体
	
	
	

	8.4.3
	运行管理
	B
	1、岗位工艺参数清楚
2、手柄挂牌与工况一致
	
	
	

	8.4.4
	小型发电机组管理
	C
	1、排烟管口有阻火器
2、排烟管口至各爆炸危险区距符合要求
3、排烟口高出地面4.5m
	
	
	

	8.5
	电缆沟
	C
	1、 电缆沟内充沙填实

2、 不与燃气、热力管同沟
	1、现场检查
2、现场抽查岗位

3、查日常运行记录

4、检查记录
	
	

	8.6
	防爆电气设备
	A
	1、符合爆炸危险区域等级的选型、
2、安装合格、配置完备
3、定期校检合格
4、操作现场有防电击措施
	
	
	

	8.7
	防小动物危害
	B
	1、防鼠板符合要求

2、门窗处置符合要求
3、地沟处置符合要求
	
	
	

	9
	消  防  设  施

	9.1
	消 防 器 材

	9.1.1
	器材配备
	A
	1、符合规范要求2、储存区按规定灭火器2具；3、生产区各作业间每50平方米、生活办公区每80平方米设置1具，每个设置点不少于2具
	1、符合消防平面图、
2、配备齐全；足量有效、状态正常完好

3、定置管理

4、期限合格

5、抽查1-2人

6、有专人管理
7、现场检查
8、存放位置合理

9、蓄水充足 检查水深、警示刻度
10、泵启动合格

11、满足紧急情况
12、消防枪分置合理，放置正确

13、设备旋转部分的防护装置完好

14、管道防腐蚀工作

15、企业分级检查监督检查情况
	
	

	9.1.2
	检查符合规范要求
	B
	新灭火器使用五年后应检修，以后每两年一次，使用期限合格
	
	
	

	9.2
	消防水系统
	
	

	9.2.1
	消防水池
	A
	蓄水量不低于设计容量，
且有补水装置 不泄露
	
	
	

	9.2.2
	消防水泵
	A
	能正常开启，运行无跑冒滴漏，出口压力不低于0.4Mpa
	
	
	

	9.2.3
	消防管网和消防栓
	B
	管网无破损，且为环状并与市政自来水管网连接；消防栓完好、开启灵活
	
	
	

	9.2.4
	消防水带及水枪
	B
	设置在生产区固定位置，设置点符合规定，（每点不少于4盘）水带、（两个）水枪；水管无破损，各接头完好
	
	
	

	9.3
	喷淋系统

	9.3.1
	喷淋泵
	B
	喷淋水泵能正常开启，
出口压力不低于0.1Mpa
	1、 适用于液化石油气储罐系统

2、 同上
	
	

	9.3.2
	喷淋管网
	B
	管网无破损，宜与市政自来水管网连接，喷淋头布置合理、无堵塞
	
	
	

	10


	防火防爆区域
	B
	1、无无关的可燃、易燃物
2、标识清楚醒目
3、设施配备符合防爆等级
4、严格限制入防火区域

5、车辆进站安装阻火器
	1、现场检查
2、查记录

3、抽查1-2人
4、对照企业制度检查
	
	　
　

	11


	防雷和防静电

	11.1
	接地装置
	A
	1、储存设施接地点不少于两处
2、单置防雷、防静电接地、电气设备的工作、保护及信息系统的接地；保护接地电阻不大于4欧姆；地上或管沟敷设天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于30欧姆
3、共用接地装置接地电阻不大于4欧姆。
4、防静电接地装置的接地电阻不大于100欧姆
5、铠装电缆配线电缆金属外皮两端、保护钢管、装卸软管两端均接地完好
	1、防雷防静电装置经检测定检合格有效

2、数据合格
3、现场抽查接地
4、检查防护设施完整性

5、避雷针、避雷网的监测数据自检、定检记录
	
	

	11.2
	防直击雷，
	B
	1、采用避雷带（网）保护。

2、防雷检测记录有效
	
	
	

	11.3
	信息系统
	B
	1、配电线路有耐压保护
2、电源端有耐压保护
3、接地合格
	1、耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器
2、查使用维护记录
	
	

	11.4
	阀门跨接
	A
	1、管道上的法兰、胶管两端等连接处采用金属线跨接可靠
2、无明显腐蚀3、有维修检查记录
	1、记录真实
2、现场抽查
	
	

	12
	报   警   系   统

	12.1
	可燃气体报警系统
	A
	报警(高限)设定值小于气体爆炸下限浓度(V%)值的20%
	1、设置的可燃气体检测器使用正常。
2、常备.定值管理
3、监控有效合理 
4、定检时效有效、真实记录

5、现场检查设备
6、按规定集中监控

7、配置有效合用

8、现场抽查人员会使用、抽查1-2人
	
	

	12.2
	其他报警装置
	B
	运行正常，配置合格
	
	
	

	13
	信息系统
	B
	1、通讯完备有效24小时电话

2、有防浪涌设施  3、会使用  4、会报警
	
	
	

	14
	排水设施
	C
	1、明沟外排出站前，设置水封装置。
2、水封井的水封高度不小于0.25m；水封井设沉泥段，沉泥段高度不小于0.25m。

3、排出站外的污水符合国家有关的污水排放标准。
4、检修维护清淤有记录
	1、现场检查
2、查记录与实际一致性

3、排水设施完好
	
	

	15
	放散设施
	A
	1、 外观良好，有校验标识及铅封

2、 连接可靠，放散口设置高度符合要求

3、 定期检查维护4、阀门开启合格
5、放散口宜有防小动物措施
	1、现场检查

2、对照企业制度检查

3、使用维护记录
4、岗位抽查1-2人询问实际工作

5、抽查相应记录
	
	

	16
	防腐检查
	A
	1、 绝缘接头设置合理

2、 站内管道，容器、支撑处无明显腐蚀

3、检查，处置有记录

4、有对地下管道监测
	
	
	


注：备有消防水池系统设施按场站设计和有关规定要求对应检查。
表三    工艺设施及运行部分

表三---1天然气门站
	
	项目
	检查项目
	类别
	检查内容
	检查结果
	整改意见

	17
	工   艺   设   施
	

	17.1
	 容器管道安全附件（压力表、温度计、安全阀等）
	1、配备齐全

2、完好灵敏
3、运行正常
4、检验合格在校验期内
5、传送值与现场示值符合要求
6、压力、温度计有上下限值
	A
	1、设备无严重锈蚀、状态正常
2、无跑、冒、滴、漏

3、对照企业规定抽查运行等记录

4、对照记录抽查现场设备设施

5、抽查现场人员1-2人
6、检查隐蔽，支撑部位

7、抽查防腐蚀破坏措施

8、查看地下管道检查措施、

9、对照保养记录查维保的落实

10、企业分级检查监督记录

11、结合现场动静密封点抽查管理情况

12、开关阀门不得有加力杆
	
	　

	17.2
	   站场压力表、安全阀
	
	A
	
	
	　

	17.3
	温度变送器压力变送器
	
	A
	
	
	　

	17.4
	紧急放散系统
	放散记录，放散阀状态、
	A
	
	
	　

	 17.5
	阀门电动球阀、排污球阀
	1、无内漏
2、运转灵活
3、执行机构正常
4、定期检修维护计划落实
5、状态示牌正确
	A
	
	
	　

	 17.6
	进出站阀门、绝缘法兰
	1、实行定值管理 
2、责任人任务明确
3、有维护检查 记录
4、预案里有相应内容
	A
	
	
	　

	 17.7
	阀  门
	1、开启状态正确
2、有定期检查和维护  
3、运转灵活、正常
4、有运行状态示牌  
	A
	
	
	　

	 17.8
	管  道
	1、汇管、支管气流方向清楚
2、有维护检查
3、有腐蚀检查
4、连接处、支撑处无明显锈蚀
	A
	
	
	　

	17.9
	调压设施
	1、按时维护保养   
2、动作灵活

3、出口压力稳定 
4、监控与现场示值符合要求
5、监控调压功能正常
	B
	
	   
	　

	17.10
	加臭系统
	1、运行正常、加入量符合要求  
2、有液位余量核对
3、有维修、维护、检查记录 
4、监测数据记录完好
	A
	
	
	

	17.12
	净化
	1、脱硫脱水脱尘设施完好 

2、出口温度合格
3、试剂或内芯定期更新

4、净化合格

5、排放合规

6、压力监视正常
	A
	
	
	

	17.13
	加湿设备
	1、设施完好  

2、正常运行
3、剂量合格  

4、记录完整
	C
	
	
	

	  17.14
	气质监测
	1、设备正常运行  

2、校验记录完整
3、定期校验、维护 、检修 

4、监测、运行记录完整
	C
	
	
	    

	17.15
	阴极保护设施
	1、能正常运行 
2、监检记录完整 
3、定期维护，检测符合要求
4、电源检测2-3月一次 
5、输出电压值合格、每日一次
6、牺牲阳极检测 半年一次
	A
	1、现场检查

2、抽查岗位负责人员

3、抽查运行记录

4、抽查检查、维护记录

5、企业分级检查监督记录
	
	

	17.16
	清   管
	1、有定期维护检查 
2、无锈蚀
3、阀门操作灵活
	C
	
	
	

	17.17

	排污设施
	1、按规定处置排放
2、排放设施完好

3、排放记录真实
4、检查、维护记录
	B
	
	
	

	17.18
	放散设备
	1、安全放散阀定期调校
2、参数设定合格、放散记录原始真实
3、放散阀性能检查符合要求
4、阀门开启灵活
	A
	
	
	

	17.19
	加热设施
	1、控制系统合格  
2、有熄火等保护装置
3、排烟 设置符合要求   
4、水质有定期检查。并合格
	A
	
	
	


表三---2  高高、高中调压站（含CNG接收站）
	序号
	项  目
	检查项目
	类别
	检查内容
	检查结果
	整改
意见

	17
	工艺设备及设施
	

	17.1
	进出阀门、绝缘法兰
	1、有定置管理
2、专人负责并熟悉职责 
3、阀门开启灵活、无明显腐蚀破损
4、阀门的定期保养及性能检查
	A
	1、设备无严重锈蚀、状态正常
2、无跑、冒、滴、漏
3、对照企业规定抽查运行等记录

4、对照记录抽查现场设备设施

5、抽查现场人员1-2人
6、检查隐蔽，支撑部位

7、防腐蚀破坏措施

8、地下管道检查措施、

9、对照保养记录查维保的落实

10、企业分级检查监督记录

11、结合现场动静密封点抽查管理情况
12、开关阀门不得有加力杆
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　

	17.2
	管道及清管设备
	1、流向标志，各类管道色标正确
2、排污记录 运行记录真实
3、无明显腐蚀 有定期处理记录
4、跨接完好 

5、有地下部分监检记录

6、有隐蔽，支撑部位检查记录
7、管道安全阀定期检验合格，有效
	C
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　

	17.3
	阀门
	1、有运行检修记录
2、运行状态标志正确

3、开启灵活 有密封检修维护

4、有专人负责，无明显腐蚀破损
	A
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　

	17.4
	旋风分离设施
或过滤设备
	1、过滤器进出口压力显示合格
2、有差压计检查、维护记录
3、运行记录、维修记录、试剂或内芯定期更新符合要求
4、净化合格
5、排放合规
	B
	
	　
	　

	17.5
	调压装置
	1、进出口压力\温度 现场示值与监控示值符合要求
2、有超压切断阀性能检查和定期压力设定记录 

3、无明显腐蚀破损、

4、监控装置功能正常
	A

	
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　

	17.6
	计量装置
	1、计量系统的运行正常，坚持自检
2、流量计的定期维护与检定记录
3、附属二次设施齐备，合格
	B
	
	　
　
	　
　

	17.7
	加臭系统
	1、出口压力符合要求
2、有液位余量核对

3、有维护、维修、检查记录
4、监测数据记录完好

5、剂量合格
	A
	
	　
	　

	17.8
	加湿系统
	1、出口压力符合要求、正常运行
2、有液位余量核对，

3、剂量合格

4、记录完整

5、适用管道改造系统
	B
	
	　
	　

	17.9
	放散系统
	1、安全放散阀定期调校
2、参数设定记录
3、有放散阀性能检查维护记录
4、阀门开启灵活
	A
	
	　
	　

	17.10
	排污设施
	有排污阀性能检查、排污运行记录
	B
	
	　
	　

	17.11
	加热装置
	1、 控制系统正常
2、 熄火等保护装置运行正常
3、 排烟符合要求
4、 水质合格
	A
	
	
	


表三---3 中中、 中低压调压站
	序号
	项目
	检查项目
	类别
	检查内容
	检查
结果
	整改意见

	17
	工艺设备设施
	

	17.1　
	过滤器
	1、过滤器进出口压力正常
2、有差压计检查记录
3、有运行记录、维修记录、试剂或内芯定期更新合格
4、净化合格
5、排放符合规定
	A
	1、设备状态正常、无严重锈蚀、

2、无跑、冒、滴、漏
3、对照企业规定抽查运行等记录

4、对照记录抽查现场设备设施
5、抽查现场人员1-2人
6、检查隐蔽，支撑部位

7、查防腐蚀破坏措施

8、查看地下管道检查措施、

9、对照保养记录查维保的落实
10、企业分级检查监督记录

11、结合现场动静密封点
抽查管理情况
12、开关阀门不得有加力杆
	　
	　

	17.2　
	进、出站阀门
	1、有定置管理、运行状态正确
2、专人负责 开启灵活并定期启闭
3、无明显腐蚀、破损
4、有阀门的定期保养及性能检查
	A
	
	　
	　

	　17.3
	阀门
	1、运行检修记录
2、运行状态标志正确

3、开启灵活 密封检修维护

4、有专人负责，无明显腐蚀
	A
	
	　
	　

	17.4　
	调压器
	1、进出口压力现场与监控示值符合要求
2、有超压切断阀性能检查,定期压力设定记录 
3、无明显腐蚀破损
4、监控装置功能正常
	A
	
	　
	　

	　17.5
	仪器\仪表
	1、自动记录仪压力\温度\流量计使用正常

2、进出口压力\温度 现场与监控示值符合要求
3、无明显腐蚀破损
4、监控装置功能正常，接口阀门无破损
	A
	
	　
	　

	　17.6
	管道
	1、流向标志，各类管道色标正确
2、无明显腐蚀 定期处理记录
3、跨接完好
4、有地下部分监检记录
5、有隐蔽，支撑部位的检查
6、管道安全阀定期检验、运行正常
	A
	
	　
	　

	　17.7
	绝缘接头
	有定期检查、检测记录
	A
	
	　
	　

	17.8
	放散设施
	1、阀门状态正确阀门开启灵活

2、有参数设定记录和放散记录
3、放散口周边无明显重要建筑物
	A
	
	　
	　

	17.9
	加湿
	1、出口压力符合要求
2、能液位余量核对，设施完好、正常运行
3、剂量合格

4、记录完整
	C
	适用于管道改造系统
	
	


   注：1、表中绝缘法兰按调压站实际设计建设结果实施检查
       2、表中涉及到人员内容的项目不用于无人值守场站
表三----4   CNG加气站
	序号
	项目 
	类别
	检  查项目
	检查内容
	检查结果
	整改意见

	17
	工艺设施
	

	17.1
	场站工艺设施
	

	17.1.1
	站区内交通指挥设施
	B
	1、车辆入、出口分开设置，进出有序

2、行车，加气停车通道清楚

3、倒车处有定位止倒措施

4、气瓶车停车处固定警示措施
	1、对照企业制度检查相应项目

2、现场检查

3、询问岗位人员1-2人

4、现场查看设施改变情况
5、车辆进出加气有指挥人员
	
	

	17.1.2
	加气岛
	A
	防撞设施完好
	
	
	

	17.1.3
	站内充装车停放区
	A
	1、储气瓶拖车有固定的停放区

2、有停放时的警示围栏

3、有固定措施
	
	
	

	17.2
	进站阀
	（标准站）
	A
	定置管理、维护到位、计划保养、使用正常、责任人明确
	
	
	

	17.3
	绝缘法兰
	（标准站）
	A
	
	
	
	

	17.4
	合建站
	
	B
	1、相互关系清楚
2、设施布置未发生改变

3、预案有相关联系内容
	现场查看，询问
	
	

	17.5
	加气工艺设备

	17.5.1
	脱硫装置（标准站）

脱水装置（标准站）
	A
	1、设双塔在室外
2、运行正常
3、无跑冒滴漏

4、阀门状态正确、有挂牌标识
5、无明显锈蚀
	1、工艺参数明确

2、阀门状态挂牌正确

3、现场检查

4、询问岗位人员

5、检验合格、有效期内

6、检查记录

7、企业分级检查监督情况
8、开关阀门不得有加力杆
	
	

	17.5.2
	气质检测（母站）
	A
	1、水份、固体物、硫、硫化物、杂质等符合要求

2、设施使用正常

3、定期标定合格 
4、满足工艺要求
	
	
	

	17.5.3
	控制设备（含程控器）
	
	1、（压力、流量、容积等）能显示测点
2、计量器具检验合格
3、高压安全泄气装置运行正常
4、量程范围符合要求
5、准确度等级合格
6、有检查、监控控方式

7、定期校检合格

8、连接部无泄漏
	
	
	

	17.5.4
	缓冲罐
	B
	1、合格证书
2、无明显锈蚀

3、无泄漏
	
	
	

	17.5.5
	管道
	地下

地上

软管
	A
	1、无明显腐蚀

2、管道有避振、防震措施
3、连接处无泄漏
4、支撑部位结构、材料符合要求
5、架空管道防腐完好
	1、查地下管道监控措施

2、查运行巡查记录
3、支撑部位检查
4、管沟检查
5、查防腐蚀措施
7、查定期校检、巡检记录

8、现场检查

9、企业分级检查监督情况
	
	

	17.5．6
	放散
	A
	1、集中放散符合要求、管口高出设备平台和地面符合规定
2、控制阀门完好灵活
3、阀门状态正确

4、冷凝液集中处理
	
	
	

	17.5.7
	储气设施
	A
	1、储气瓶、井、停车场所管理清晰
2、储气出口有切断、防震措施
3、通道侧有安全防护

4、活动设施有固定措施
5、连接部无泄漏

6、无明显锈蚀

7、阀门状态及挂牌正确
	
	
	

	17.5.8
	加气机
	A
	1、无明显振动、连接处不泄漏
2、地沟处置、连接加气机第一道阀门开启方便
3、安全限压装置正常，定期校检合格
4、接地完好，接触面积合格
5、有腐蚀检查记录
6、有运行记录

7、加气程序正确

8、拉断阀正常

9、防撞装置适用
	10、现场工艺参数正确清楚

11、抽查现场岗位人员四懂四会

12、无载客加气行为（旁站观察）
	
	

	17.6
	安 全 保 护

	17.6.1
	设紧急截断阀
	A
	1、手动紧急截断阀的位置适应场站实际
2、运行灵活、可靠切断
3、与加气枪之间截断阀、主截断阀、紧急截断阀和加气截断阀完好，灵活
	1、现场检查

2、定检合格有效

3、抽查设施

4、抽查岗位人员、询问四懂四会
5、抽查运行记录

6、抽查定期检查、维护记录

7、查看设备点检记录

8、查看故障处置记录
9、企业分级检查监督情况
	
	

	17.6.2
	储气瓶、组(井)
	A
	1、 进气总管上设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器有效

2、 出口截止阀运行正常、有定期检查记录
3、 车载储气瓶组的安全保护措施正常，无损坏
	
	
	

	17.6..3
	压缩机（缓冲罐）
	A
	1、定压符合规定
2、安全阀下的阀门完好、灵活
3、出口与第一个截断阀间的安全阀正常
4、进、出口高、低压报警联动正常 
5、冷却温度系统报警联动装置运行正常
6、润滑油系统设低压报警及停机装置正常
7、无泄漏
	
	
	

	17.6.4
	放散管、泄压
	A
	1、运行正常
2、有防塞和防冻措施

3、防雷防静电接地合格
	
	
	

	17．7
	压缩机
	A
	1、无跑、冒、滴、漏

2、无明显锈蚀

3、无明显振动、转动部分防护装置完好
4、噪音合格

5、附属设施完好，运行正常
	
	
	


表3----5 LPG储配站

	序号
	项目

	类别
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	整改
意见

	17
	设施设备
	

	17.1
	生产运行设备
	

	17.1.1
	压力

容器
	定期检验和外观
	A
	1、无明显锈蚀、无明显跑、冒、滴、漏
2、储存的介质与规定的一致
3、进行了全面和年度检验，且在有效期内
4、检验机构合法
	1、对照相应设施的企业制度和设备管理规定逐项检查现场有工艺参数

2、查点检记录，维修记录

3、故障处置记录，运行记录
4、现场检查

5、查定期校验记录、时间

6、查密封管理巡检记录及处置

7、抽查设施设备查泄漏

8、查设施名牌工艺参数是否一致
9、气流方向标注
10、查企业分级检查监督情况

11、询问现场岗位1-2人
12、储罐出口的切断、抗震措施
13、查看泵、压缩机的手动紧急切断装置和其位置

14、阀门挂牌标识工作状态、开关阀门不得有加力杆

	
	

	17.1.2
	
	主要安全附件
	A
	1、运行完好
2、液位计显示正常且标有上限值

3、压力表每半年进行效验且标有上限值

4、安全阀定期进行校验且铅封完好
5、阀门运行状态及挂牌正确
	
	
	

	17.1.3
	
	地埋式储罐
	A
	1、 地槽排水系统完好且标有最高控制水位和防腐保护

2、 阴极保护电位定期检测在合格范围内半年一次
3、 防浮罐设施查
4、 防腐检查
	
	
	

	17.1.4
	
	阀门等
	B
	1、 储罐及辅助设施锈蚀情况正常

2、 排污阀为双阀设置
3、 开启灵活
4、 有应急顶罐措施
5、 阀门组方便操作
6、 运行状态与挂牌一致、正确
	
	
	

	17.2


	液化

气泵
	设置安装、
工艺满足运行要求
	B

	1、无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏
2、无异响、过热

3、运动部件平稳有保护设施
4、联保、自锁装置运行正常
5、电器开关防爆完好，无松动
6、泵的出口有远端回流

7、保护接地完好

8、与运行介质一致
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	液化气压缩机
（空压机）
	B
	1、进出口阀门状态及挂牌正确、无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏
2、无异响、过热

3、运动部件平稳有保护设施
4、联保、自锁装置运行正常

5、点检、维修记录真实
6、气相阀门组操作方便，标识正确
	15、检查非自有产权钢瓶充装情况
	
	

	17.4
	充装计量装置
（自动充装秤）
	B
	1、配置满足作业 
2、每半年 进行校验
3、每班有计量核准
4、无跑冒滴漏
5、连接可靠，接地完好
6、防爆开关盒密闭、无松动
	
	
	

	17.5
	工艺管道
	工艺管道及附件
	A
	1、无严重锈蚀情况

2、静电跨接良好

3、管道安全阀运行正常，每年进行检验
4、压力表定期效验且标有上限值
5、有管道巡查、腐蚀检查记录
6、有地下管道监查记录
7、对应气源装用工艺管道
	
	
	

	17.6
	
	耐油胶管
	B
	1、钢制波纹管

2、定期进行检查和校验
3、接地完好，接触面积符合要求
	
	
	

	17.7
	抽残系统
	B
	1、回收钢瓶内残液，正常使用

2、工艺参数清楚
3、有独立储罐储存
	
	
	

	17.8
	抽真空系统
	B
	设施完好 运行正常 转动部分有防护 
	
	
	

	17.9
	钢瓶配备和管理
	A
	1、配备适合的周转钢瓶

2、不充装不合格钢瓶
3、建立钢瓶登记、检修、报废档案

4、充装钢瓶符合要求
5、钢瓶存放分区
	
	
	

	17.10
	双检
	B
	1、现场双检设施落实，完好
2、有工位
3、检验记录真实
4、逐瓶双检
	
	
	

	17.11
	卸车装置
	A
	1、卸车管接地完好、定期检验合格
2、阀门状态及挂牌正确
3、有防撞碾压措施
4、卸车软管与接头定期更换
5、宜用钢制波纹软管
	
	
	


表三---6 LPG供应站表
	序号
	项目
	类

别
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	整改
意见

	17
	设 施 设 备
	
	

	17.1
	建

筑

防

火
	建筑物结构
	B
	1、耐火等级不低于二级

2、站房吊顶或室内其他部位装饰材料为难燃烧体或不燃烧体
3、Ⅱ级站的非实体围墙底部实体高度不低于0.6m
4、Ⅰ级站围墙高度不低于2m
	1、现场检查
	
	

	17.2
	
	瓶库
	A
	1、瓶库应与站内其它房间用无门窗的防火实体墙分开

2、与生活用火间应独立分开

3、Ⅲ级站瓶库与建筑毗连为单层专用房间
	
	
	

	17.3
	瓶

库

设

施
	瓶库通风
	B
	1、Ⅲ级站瓶库应设置两个以上自然通风口，Ⅱ级以上站应设置强制通风装置
2、通风口直接通向站外
3、通风口处无堆积，堵塞物
4、通风设施使用正常
	1、对照企业制度相应检查
2、查值班记录

3、询问当班人员

4、查询服务电话，人员事故状态下使用情况

5、检查现场双检设施

6、抽检钢瓶

7、查看周边环境

8、对照上次检查记录

9、企业检查监督情况

10、利用现场双检设施抽查
	
	

	17.4
	
	瓶库门窗
	B
	1、门窗应为难燃材料

2、门窗应向外开

3、满足泄压面积要求
	
	
	

	17.5
	
	电器设施
	B
	1、所有电器设施应符合防爆要求

2、应设置防爆电扇、防爆灯具，宜设置防爆轴流风机
3、浓度报警器，安装不超过地面0.4米，蜂鸣装置应设置在值班室内

4、电器开关无松动
5、风机无异常振动、噪音，旋转部分保护完好
	
	
	

	17.6
	
	库房
	B
	1、库房地面平整应高于库房门口地平面

2、应铺设防火花橡胶皮

3、无其它易燃易爆物品及杂物
	
	
	

	17.7
	钢

瓶

管
理
	钢瓶数量
	B
	1、实瓶存放数量不超过标准（15公斤Ⅰ级站≤605瓶，Ⅱ级站≤168瓶，Ⅲ级站≤30瓶）
	
	
	

	17.8
	
	钢瓶摆放
	C
	1、空、实瓶应分区摆放

2、码放不超过两层

3、有通道方便检查和通风

4、实瓶分已检和待检区

5、不合格钢瓶单独摆放

6、各区域标志明显
	
	
	

	17.9
	
	钢瓶
	A
	1、无超检验和服役期

2、无非本单位管理的钢瓶
3、无质量不合格钢瓶
	
	
	

	17.10
	
	钢瓶双检
	B
	1、重量和漏气检查

2、不销售重量不符合标准、存在泄露的钢瓶
	
	
	

	17.11
	
	钢瓶外观
	C
	1、外观整洁，无严重锈蚀

2、无附件损坏影响使用
3、无无固定护罩
4、YSP-50钢瓶应佩戴护罩存放
	
	
	

	17.12
	其它设施和环境
	送气车辆
	C
	1、送气用自行车、送气用电动车符合要求
2、保持车况良好

3、无非法改装送气车辆
4、制动完好
	1、现场检查、询问
	
	

	17.13
	
	营业条件
	C
	1、设置对外服务的窗口，告示服务项目，对用户档案登记、管理

2、夜间存放实瓶应安排专人值班

3、宜设置应急钥匙箱
	
	
	

	17.14
	
	环境
	B
	1、库房内禁止人员住宿
2、站内不能存放易燃易爆物品等火灾隐患
3用火间设置和管理应符合相关安全条件
4、不存放泄漏瓶
	
	
	

	17.15
	周边环境变化
	
	A
	1、间距改变
2、站外建筑物性质改变
3、有无明显明火源
4、影响安全的可能因素
	
	
	


表三----7 瓶组气化站（LPG ）
	序号
	项目
	类别
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	整改
意见

	17
	工艺设施设备
	
	

	17.1

	建筑防火
建筑物结构
	A
	1、建筑物耐火等级不低于二级

2、站房吊顶或室内其他部位装饰材料为难燃烧体或不燃烧体
3、围墙底部实体高度不低于0.6m
4、储气容积超过1m³时，独立瓶组间高度不低于2.2米

5、瓶组间、气化间和值班室设置在一幢建筑内，采用无门、窗洞口的防火墙隔开

6、储气容积低于1m³时，瓶组间可与一般民用建筑毗连
	现场对应检查
	
	

	17.2
	瓶组

气化

站设

施
	通风设施
	B
	1、瓶组、气化间各应设置两个自然通风口，强制气化站的应设置强制通风装置，转动部分防护完好
2、自然通风面积应符合规范要求
3、通风口无堆积物，堵塞物
	1、对照企业制度对应检查

2、明确的工艺流向标志

3、正确的工艺参数

4、查看无人值守站每日检查记录

5、阀门开启状态与挂牌一致、正确

6、查点检记录

7、查运行交接班记录

8、查维护维修故障处置记录

9、现场逐项检查

10、现场询问当班人员

11、查看密封检查记录

12、利用现场设施抽查泄漏点

13、通道，进出口不影响通行疏散

14、燃气出口数无改变
15、开关阀门不得有加力杆
	
	

	17.3
	
	门窗
	A
	1、直通向外的门、窗、并向外开
2、应为难燃材料

3、泄压面积满足规范要求
	
	
	

	17.4
	
	电器设施
	B
	1、所有电器设施应符合防爆要求

2、室内电扇、灯具，轴流风机等用电设备防爆

3、泄漏报警器使用正常

4、安装位置正确安装不超过地面0.4米
5、蜂鸣装置在值班室内
6、报警器宜与防爆轴流风机联动
	
	
	

	17.5
	
	瓶组间工艺管道
	B
	1、切换装置正常使用
2、有定期检查维护

3、强制气化须具备自然气化功能

4、无明显腐蚀
5、高压连接胶管应定期更换，无老化、泄漏

6、隐蔽和支撑处能方便检查
7、跨接完好
	
	
	

	17.6
	
	气化间工艺设备
	B
	1、水位计、压力表、温度计正常运行2、汽化器出口安全阀正常

3、按规定进行检验

4、安全阀放散管应向上通向室外
5、阀门开启状态与挂牌一致、正确
	
	
	

	17.7
	
	调压设施
	A
	1、调压器控制阀门运行正常
2、调压监控功能正常
3、定期检查维护
4、运行状态与挂牌一致正确
	
	
	

	17.8
	
	环境管理
	B
	1、气化间地面平整应高于库房门口地平面
2、无其它易燃易爆物品及杂物
3、干粉灭火器放置在便于拿到地方，悬挂高度不影响人员通行和疏散
	
	
	

	17.9
	钢瓶
	钢瓶数量
	B
	实瓶存放数量不超过设计标准（每1m³相当于8个YSP-50钢瓶容积）
	
	
	

	17.10
	
	钢瓶摆放
	C
	1、空、实瓶应分开摆放

2、有通道方便检查和通风
	
	
	

	17.11
	
	钢瓶检验
	A
	1、无超检验和超服役期
2、无非供气单位管理钢瓶
3、无质量不合格钢瓶
	
	
	

	17.12
	
	钢瓶外观
	C
	1、外观整洁

2、无严重锈蚀

3、无附件损坏
4、无无固定护罩的钢瓶
5、YSP-50钢瓶佩戴护罩存放
	
	
	

	17.13
	值班条件
	B
	1、值班室应设对外通讯电话

2、强制气化站夜间专人值班

3、有防盗措施

4、对外公布的抢修电话24小时畅通
	
	
	

	17.14
	应急电源
	C
	1、有应急备用发电设备

2、供气化器工作的循环热水装置，保障在停电情况下不停止供气
	
	
	

	17.15
	其它情况
	C
	1、气化间、瓶组间内禁止人员住宿

2、站内不能存放易燃易爆物品等火灾隐患

3、用火间设置和管理应符合规定
4、不能存放不符合标准或存在泄露的钢瓶
	
	
	

	17.16
	周边环境
	A
	1、间距没有改变

2、站外建筑物性质没有改变

3、无明显明火源

4、无影响安全的可能因素
	
	
	


表三---8LPG气化站（混气站）

	序号
	项目


	类别
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	整改意见

	17
	工艺设备、设施

	17.1
	压力容器（储罐、残液罐、气化器等）

	17.1.1
	定期检验
	A
	按照规定定检，且在有效期内
	1、对照企业制度对应检查

2、明确的工艺流向标志

3、正确的工艺参数，设备现场有参数

4、无人值守站每日检查记录

5、阀门开启状态与挂牌一致、正确
6、查点检记录

7、查运行交接班记录

8、查维护维修故障处置记录

9、现场逐项检查

10、现场询问当班人员

11、密封检查记录

12、利用现场设施抽查泄漏点

13、通道，进出口不影响通行疏散

14、燃气出口数无改变

15，储罐出口的切断、防沉降、抗震措施

16、泵、压缩机的手动紧急切断装置和其位置

17、开关阀门不得有加力杆
	
	

	17.1.2
	安全附件
	A
	1、液位计、压力表运行正常且标有上限值
2、定期效验合格
3、安全阀每年进行校验且铅封完好
	
	
	

	17.1.3
	外观检查
	B
	1、无明显锈蚀

2、储罐排污阀为双阀设置 

3、具有应急顶罐措施
	
	
	

	17.1.4
	地埋式储罐
	A
	1、 地槽排水系统完好且标有最高控制水位和防腐保护

2、 阴极保护电位定期检测在合格范围内半年一次
3、 防浮罐设施正常   4、有防腐检查
	
	
	

	17.2
	烃泵

(管路与附属设施

)
	B


	1、泵的出口有远端回流
2、保护接地完好
3、安全阀运行正常，年检合格

4、压力表按规定检验

5、运行正常
6、无泄漏，无异常声音、无异常振动，无明显腐蚀、无过热

7、运动部件平稳有保护设施

8、联保、自锁装置运行正常

9、电器开关防爆完好，无松动
10、泵的出口有远端回流

11、与运行介质一致
	
	
	

	17.3
	液化气压缩机
（管路与附属设施）
	B


	1、运行正常
2、无异常声音、无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏、无过热

3、运动部件平稳有保护设施

4、联保、自锁装置运行正常，点检、维修记录真实

5、气相阀门组操作方便

6、进出口阀门状态及挂牌正确

7、电器开关防爆完好，无松动
8、跨接良好
9、管道安全阀运行正常、年检合格

10、压力表定检验合格
	
	
	

	17.4
	空气压缩机（混气站）

（管路与附属设施）
	B


	1、运行正常无泄漏
2、无异常声音、震动
3、温度、压力正常

4、无严重锈蚀情况
5、温度表、压力表按规定检验合格

6、脱水、排污系统完好
7、阀门开启灵活

8、联保、自锁装置运行正常，点检、维修记录真实
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17.5
	混气系统（混气站）


	A
	1、运行正常无泄漏
2、无异常声音、震动
3、压力正常
4、工艺参数合格
5、外观完好，无严重锈蚀情况
	
	
	

	17.6
	热水炉

（管路与附属设施）
	B


	1、运行正常无泄漏
2、无异常声音、震动、无严重锈蚀情况
3、工艺参数合格

4、熄火等保护装置完好
5、点火、燃烧系统完好
6、阀门运行状态与挂牌一致、正确

7、无跑冒滴漏
	
	
	

	17.7
	工艺管道及附件、
阀门组和工艺阀门
	B


	1、无明显腐蚀，防腐完好
2、跨接良好
3、管道安全阀运行正常，年检合格

4、各阀门无明显锈蚀、无泄露、开启动作灵活可靠

5、阀门组方便操作

6、阀门运行状态与挂牌一致，正确

7、定期维护维修

8、有定期巡查，防腐记录
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17.8
	卸车装置
	B
	1、卸车软管与接头完好，定期更换
2、卸车管接地完好，接触面积符合规定
3、阀门状态及挂牌正确

4、有防撞碾压措施
	
	
	

	17.9
	周边环境
	A
	1、间距没有改变

2、站外建筑物性质没有改变

3、无明显明火源

4、无其他影响安全的可能因素
	
	
	

	17.10
	气质设施
	A
	氧分析仪、正常热值仪完好，运行正常 定期检查 连锁功能完好
	
	
	


表三----9 天然气储配站
	序号
	项目
	类别
	检查项目
	检查内容
	检查结果 
	整改
意见

	  17
	工艺设施
	　
	　

	17.1
	压力容器 
	储罐

（地下管束）
	A
	1、运行正常

2、无超温、超压、超负荷运行

3、在合格校验期内

4、与大气相通的阀门宜用双节流截止阀

5、有最高控制水位和防腐保护；阴极保护电位定期检测在合格范围内半年一次、防浮罐设施查
6、定期防腐检查

7、储气场所管理清晰
8、有通道侧安全防护

9、连接部无泄漏

10、无明显锈蚀

11、阀门状态及挂牌正确
	1、对照企业制度相应逐项检查2、抽查运行记录真实、原始

3、抽查定期检查记录

4、逐台设备现场检查、

5、检查维修、定检及故障处置

6、岗位抽查1-2位操作人员做到“四懂”（结构、原理、性能、 用途），“四会”（使用、维护保养、维修、排除故障）查

7、明确的工艺流向标志

8、正确的工艺参数，设备现场有参数

9、阀门开启状态与挂牌一致、正确

10、查点检记录

11、查运行交接班记录

12、查维护维修故障处置记录

13、密封检查记录

14、利用现场设施抽查泄漏点

15、通道，进出口不影响通行疏散

16、储罐出口的抗震、防沉降、切断措施

17、有供气和加气功能的与相应场站检查内容相同
18、开关阀门不得有加力杆
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	安全附件 
	变送器、压力表、温度计、安全阀等
	A
	1、在校验期内运行正常

2、连接处无泄漏
3、安全阀定检合格
4、连接阀门开启正确
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	紧急放散系统
	A
	1、每月对放散口、排污口捡漏

2、有放散记录

3、阀门开启正确

4、接地完好有效

5、无明显腐蚀
	
	
	　

	17.4
	进站阀门
	A
	1、进行定置管理
2、定期检查维护 
3、定期计划保养

4、使用正常  
5、责任人明确
	
	
	　

	 17.5
	绝缘法兰
	A
	
	
	
	　

	 17.6
	阀门（含电动阀、
排污阀）
	A
	1、启、闭状态明示正确
2、定期润滑、检查，维护
3、运转灵活设备、无严重锈蚀、防腐损坏处及时修补
4、辅助装置运行正常
5、无内漏
6、运转灵活
7、有防腐检查
8、法兰、接头无跑、冒、滴、漏
	
	
	　

	 17.7
	电机连接、风冷等设备旋转部分
	B
	有完好的防护设施
	
	
	　
　

	  17.8
	设备润滑
	B
	1、定期注油润滑

2、设备润滑定点、定质、定量、定人、定期
	
	   
	　

	17.9
	调压设施
	A
	1、无明显腐蚀
2、定期维护保养

3、动作灵活

4、出口压力稳定
5、管道流向标识、色标正确
6、辅助装置运行正常
7、定期对法兰、阀门和接头全面检查

8、检查记录真实完整
	
	
	　

	17.10
	站内管道
	地下、地上、管沟
	B
	1、无明显腐蚀
2、定期对地下管道阴极保护检查

3、有防腐检查

4、管沟完好，填充踏实

5、跨接完好

6、定期巡检维护
	
	
	　

	17.11
	监控设施
	仪器仪表、信号报警、视频
	A
	1、仪器仪表完好率

2、正常使用
3、信号报警和视频监控系统运行正常
4、防浪涌，防雷击等设施完好
	1、现场抽查1—2处
2、结合记录查看实际符合性、

3、查有关检测文件
	
	　

	17.12
	卸气柱
	B
	1、卸车管接地完好，接触面积符合规定
2、阀门状态及挂牌正确
3、有防撞碾压措施
4、无跑冒滴漏、无明显锈蚀振动
5、噪音合格
6、附属设施完好，运行正常
	同上
	
	


表三----10  LPG汽车加气站
	17
	项目
	检  查 项目 
	类  别
	检查内容
	检查结果
	整改
意见

	17.1
	场站环境设施

	17.1.1
	地埋式储罐
	1、液位计显示正常且标有上下限值报警
2、压力表定期效验且标有上限值

3、安全阀定期进行校验且铅封完好
4、阀门运行状态及挂牌一致、正确

5、定期检验有效
6、检验机构合法
7、无明显跑冒滴漏
8、地槽抽水、排水系统完好且标有最高控制水位
9、阴极保护电位合格、定期检查
10、防浮罐设施完好
11、定期防腐保护检查
12、储气场所管理清晰
	A
	1、对照企业制度检查相应项目

2、现场检查

3、询问岗位人员1-2人

4、查检查记录

5、抽查运行记录

 6、现场查看设施改变情况
7、车辆进出，加气指挥人员

8、查看阀门状态及挂牌正确
9、储罐出口的抗震、防沉降、切断措施


	
	

	17.1.2
	车辆
通行

	1、车辆入、出口设置分开
2、行车，加气停车通道清楚

3、有专人指挥车辆、不影响加气秩序

4、倒车处有定位止倒措施
6、气瓶车停车处5、固定及警示措施
	B
	
	
	

	17.1.3
	加气岛

	防撞设施完好、适用
	A
	
	
	

	17.1.4
	运气车站内停放区
	1、运气瓶拖车有固定的停放区

2、有停放时的警示围栏

3、有固定措施  4通道侧的防护
	B
	
	
	

	17.2
	合建站
	1、定位管理、相互责任到位责任人
2、相互关系清楚、设施布置未发生改变

3、预案有相关联系内容
	B
	
	
	


	17.3
	工艺设施

	17.3.1
	液化

气 泵
	1、无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏
2、无异响、过热

3、运动部件平稳有保护设施
4、联保、自锁装置运行正常
5、电器开关防爆完好，无松动
6、泵的出口有远端回流

7、保护接地完好

8、运行正常无泄漏

9、与运行介质一致
	B
	1、工艺参数明确工艺流向正确

2、查看阀门状态挂牌正确

3、现场检查

4、询问岗位人员

5、检验合格、有效期内

6、检查记录

7、企业分级检查监督情况
8、查看泵、压缩机的手动紧急切断装置和其位置

9、开关阀门不得有加力杆
	
	

	17.3.2
	控制设备
	1、（压力、流量、容积等）有显示测点
2、计量器具校检合格
3、安全阀功能正常
4、量程范围符合规定
5、准确度等级符合要求
6、有检查监控方式

7、定期校检合格

8、连接部无泄漏
	A
	
	
	

	17.3.3
	管道

（地下、地上、软管）
	1、无明显腐蚀

2、有管道避振、防震措施
3、支撑、隐蔽部位便于检查
4、无泄漏

5、管底距地面不小于0.3m，若跨越道路，
管底距地面净距不小于4.5m。
6、连接处无泄漏
	A
	1、查地下管道监控措施

2、控制记录
3、检查架空管道防腐

4、支撑部位检查

5、管沟检查

6、查防腐蚀措施

7、抽查定检记录

8、企业分级检查监督情况
9、现场工艺参数正确清楚

10、抽查现场1-2人
11、旁站检查加气过程

12、开关阀门不得有加力杆
	
	

	17.4
	放散排放
	1、集中放散符合要求，放散口位置和高度符合规定
2、放散设施完好

3、控制阀门完好灵活
4、阀门状态正确，

5、冷凝液集中处理
	B
	
	
	

	17.5
	液化气压缩机
	1、进出口阀门状态及挂牌正确
2、无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏
3、无异响、过热

4、运动部件平稳有保护设施
5、联保、自锁装置运行正常
6、点检、维修记录真实
7、气相阀门组操作方便
	A
	
	
	

	17.6
	加气机
	1、无明显振动
2、连接处不泄漏

3、安全限压装置正常，定检期内

4、接地完好，接触面积符合要求
5、有腐蚀检查

6、加气程序正确，检查被充钢瓶
7. 拉断阀正常
8、防撞装置完好、适用
	A
	
	
	

	17.7
	工艺安全保护设施

	17.7.1
	设紧急截断阀
	1、手动紧急截断阀的位置符合场站实际
2、灵活、可靠切断

3、定期维护检查

4、无明显腐蚀
	A
	1、现场检查

2、定检合格有效

3、抽查设施

4、抽查岗位人员

5、运行记录

6、查检查、维护记录

7、查设备点检记录

8、查故障处置记录
9、无载客加气行为（旁站观察）

10、企业分级检查监督情况
	
	

	17.7.2
	烃泵
	1、定压符合规定，
2、安全阀下的阀门完好、灵活
3、出口与第一个截断阀的安全阀
4、进、出口高、低压报警联动正常 
5、冷却温度系统报警联动装置
6、润滑油系统设低压报警及停机装置
7、连接处无泄漏
	A
	
	
	

	17.7.3
	压缩机
	1、出口截止阀运行正常
2、总管上设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器有效车载储气瓶组的安全保护措施
	A
	
	
	

	17.7.4
	泄压放散管、
	1、运行正常
2、有防塞和防冻措施

3、防雷防静电接地合格
	A
	
	
	

	17．8
	卸气柱
	1、卸车管接地完好。接触面积符合要求
2、阀门状态及挂牌正确
3、有防撞碾压措施

4、无明显锈蚀、无跑冒滴漏

5、无明显振动

6、附属设施完好，运行正常
	B
	
	
	


表四------检查汇总表
	检查表序号
	被查单位
	检查时间
	检查对象
	检查不合格项目统计
	检查意见
	检查人

签字

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类
	
	

	表一
	
	  年  月  日—  月  日
	
	
	
	
	
	

	表二
	
	
	
	
	
	
	
	

	表三
	
	
	
	
	
	
	
	


注：A、B、C类中的项目所对应检查项目条款中任意一条未达到，视为该项目不符合要求。
PAGE  
40

